ОБЩИНА  ТЕРВЕЛ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

за обекти:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ И БАЗА ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ КЪМ ДОМА“

във връзка с изпълнението на проект „РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ“  за изпълнението на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“съгласно Национален план за възстановяване и устойчивост.

Гр.Тервел

Декември, 2022 г.

ОБЩА ЧАСТ

С настоящото техническо задание за проектиране се предвижда разработване на инвестиционен проект във фаза Технически проект за реформиране на дом за стари хора с цел постигане на  съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г. чрез осъществяване на основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, оборудване и обзавеждане на съществуващ и работещ с потребители дом за стари хора .Домът ползва два терена, които имат предназначение, съответстващо на социалната услуга, като и двата терена са собственост на Община Тервел:

– УПИ I, кв.13 по РП на с.Полковник Савово, улица „Първа“ № 11 с площ 4 368 кв.м. и

-   УПИ XVIII, кв. 8 по РП на с.Полковник Савово , ул.“Първа“ № 28 с площ 2683 кв.м.

Двата терена са в непосредствена близост . В по-големия от тях е разположена едноетажна сграда на дома, състояща се от два блока с обша площ 822 кв.м., като единият блок е със сутерен. В по-малкия терен се намира база за трудотерапия – беседка, помещение-контейнер за градински инструменти. Двата терена , респ. проектните разработки за тях трябва да бъдат обекти в техническия проект и за всеки от двата следва да бъде издадено разрешение за строеж.

Изпълнението на инвестиционния проект трябва да допринесе за осигуряване на материална база, при постигане на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.Реформирането на сградата на дома за стари хора трябва да включва и мерки за енергийна ефективност (минимум достигане на клас „В“), съгласно наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за съответния тип сграда.

Принципите, които трябва да се следват при изпълнение на инвестиционния проект са тези залегнали в стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

Задължителна част от дейностите за придобиване на цялостен облик на дома за стари хора е изграждането на достъпна архитектурна среда, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности.

Инвестиционния проект трябва да бъде разработен настоящата техническа спецификация, като проектирането на инвестициите за изпълнение на мерки за енергийна ефективност следва да бъде съобразено изцяло с доклад за обследване на енергийните характеристики на съществуващата сграда, който се изготвя паралелно с провеждането на настоящата обществена поръчка за проектиране и който включва следния пакет от мерки за енергийна ефективност:

Мярка № 1: Топлинно изолиране на външни стени:

- Предвижда се топлоизолиране с 15 см каменна вата с коефициент на топлопроводност λ=0,034 W/mK.

Мярка № 2: Топлинно изолиране на покрив:

- Предвижда се топлинно изолиране на покрива с 15 см каменна вата с коефициент на топлопроводност λ=0,034 W/mK.

Мярка № 3: Мярка при генерирането на топлина и студ:

- Предвижда се монтирането на локални термопомпени агрегати с енергиен клас А или по-висок за охлаждане през летния сезон и отопление през междинните периоди. Минималната стойност на средната сезонна ефективност на термопомпите с електрически задвижвани компресори в режим на „отопление“ трябва да е не по-малка от 3,5.

Мярка № 4: Подмяна на прозорци и врати:

- Предвижда се подмяна на дограмата с 5 камерни PVC профили и остъкляване с троен стъклопакет.

Мярка № 5: Мярка по сградна осветителна инсталация:

- Предвижда се подмяна на осветителните тела с LED осветители с мин 120 lm/W.

Мярка № 6: Въвеждане на фотоволтаична система:

- Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация за собствено потребление с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен.

Предвижда се пристрояване на съществуващата сграда, което е взето предвид за предписване на пакета от мерки за енергийна ефективност.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

УПИ I, кв.13 по РП на с.Полковник Савово, улица „Първа“ № 11 с площ 4 368 кв.м.:

В периода 2007-2010 г., на два етапа и чрез различни източници за финансиране сграда на закрита детска градина в с.Полк.Савово е преустроена в дом за стари хора. Направена е реконструкция на съществуващата сграда, като към нея е пристроена още една сграда , свързана с топла връзка с основната (съществуващата) сграда. Към настоящия момент сградата функционира като дом за стари хора за 25 потребители и има два корпуса:

* Основен корпус със сутерен, едноетажен,стоманобетонна плоча между сутерена и етажа, покрив с метални ферми и покритие от керамични цигли, основно ремонтиран чрез направа на новата метална конструкция през 2020 година. В сутерена се намира каса,склад за сухи продукти,  помещение за персонала, перални помещения и котелни помещения. Достъпът е по коридор и стълбище, което извежда до страничен вход с функция обслужване на дома. На първи етаж са разположени трапезария с разливно помещение и миялно помещение, стая за мед.персонал, стая за административни нужди, дневна и стаи на потребители – за по трима и по двама души. Има централен вход с осигурена достъпна среда, фоайе и коридор, който осигурява достъп до всички помещения на етаж 1 и който, чрез топла връзка се свързва с новопостроен през 2008-2009 едноетажен корпус.

*Този втори корпус е без сутерен. Покривната му конструкция е дървена, с покритие от ондулин. Нуждае се от основен ремонт. В корпуса се намират стаи за обитателите ( по двама души в стая) и помещение-изолатор за заразно болни лица (макс.2-ма души), включващо стая и предверие, с отделен вход/изход.

Отоплението за цялата сграда е осигурено от котел с дизелово гориво и отоплителна инсталация във всички помещения. Има един бойлер за топла вода с обем 500 литра, като през летния период водата се подгрява чрез соларна инсталация, а през зимния период – с електрическа енергия. В сградата има един климатик,потребяващ ел.енергия. Няма кухня. Храната се приготвя в кухна-майка в гр.Тервел и се доставя до разливно помещение в дома за стари хора чрез термокутии и хасеп съдове. В селото няма изградена канализационна система. Отпадните води се събират в изгребна яма, която се почиства регулярно. В дворното пространство е изградена и малка сграда, в която се помещава резервоар за течното гориво за отопление. Има портал за зареждане на гориво, порта за достъп до страничния вход на основния корпус и порта за достъп до централния вход на сградата, този с достъпна архитектурна среда. Оградата е зидана, с плътна и ажурна част, стара, с пропуквания на зида. В дворното пространство са оформени пътеки и кътове, вкл. голям алпинеум,създаден чрез запълване с почвени маси на бивш малък басейн.Посадени са овошки и различни декоративни дървесни видове, направена е дворна чешма.

УПИ XVIII, кв. 8 по РП на с.Полковник Савово , ул.“Първа“ № 28 с площ 2683 кв.м. :

Дворното пространство е свободно от застрояване. Изграден е двоен портал, позволяващ достъп на механизация.Оградата е с плътна и ажурна част. Оформен е ъгъл от външната страна на терена, в който в оградата е вградена декоративна чешма. В терена , върху бетонови постаменти, са монтирани беседка и контейнер за инструменти и градински инструменти.Теренът се ползва като база за трудотерапия чрез цветарство и градинарство за ползващите социалната услуга в дома за стари хора.

Електроуредите и оборудването, които се ползват към момента в съществуващата сграда на дома са както следва :

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ НУЖДИ

Инвестиционният проект трябва да реши следните нужди:

- Пристрояване на допълнителна едноетажна  сграда (трети корпус) към сградата на дома , чрез която да се постигне  съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги , в т.ч.:

1)            Всички потребители да нощуват в стая с не повече от две места за спане.

2)	 Всички помещения за живеене да са обзаведени, съобразно индивидуалните нужди на настанените потребители.

3)	Да съществуват условия за приготвяне на храна, в т.ч. и  самостоятелно от самите потребители.

4)	 Да има поне едно помещение за хранене (трапезария) с подходящо обзавеждане (маси, столове и др.), в което да могат да се съберат поне половината потребители.

5)	 Да има поне едно помещение за дневни занимания, в което могат да се съберат всички потребители.

6)	Да има поне едно помещение за индивидуална работа с потребителите / място за срещи с близки.

7)	Да има поне едно помещение, даващо възможност за предоставяне на заместваща грижа.

8)	 Да има поне едно помещение за служителите на социалната услуга.

9)	 Да се създадат условия за съхранение на лична документация на потребителите и архив (напр. метален шкаф, който се заключва) в офиса на служителите.

10)	 Да има подходящо оборудване – домофон, телефонен пост, интернет връзка, видеонаблюдение (в общи помещения, коридори, входове), системи за повикване (сигнална инсталация).

11)	Всички потребители да разполагат с баня и тоалетна в спалните им помещения.

12)	 Общите помещения и помещенията за живеене да имат естествен източник на светлина.

13)	Съответен брой спални помещения с баня и тоалетна да са приспособени за ползване от потребители с инвалидна количка.

Приложение:

*Функционални изисквания по отношение на материално-техническата база на услугата резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст (РГВХ) с оглед реформирането на домовете за стари хора (ДСХ);

*Акт за собственост и скица на  УПИ I, кв.13 по РП на с.Полковник Савово, улица „Първа“ № 11

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за цялата сграда на социалното заведение

Приложение:

*Пакет мерки за енергийна ефективност;

- Да се обособят зони за занимания по интереси (градинарство, цветарство и др.) в терена, който се ползва като база за трудотерапия

Приложение:

*Акт за собственост и скица на  УПИ XVIII, кв. 8 по РП на с.Полковник Савово , ул.“Първа“ № 28

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да съблюдава и спазва изискванията на българското и  европейско законодателство и в частност на:

а) Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

б) Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на сградно строителство и преди всичко сгради от социалната инфраструктура, за обществено ползване и обитаване, в което число, но не само:

-	 Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

-	Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията;

-	Наредба № РД-02-20-19/29.11.2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

-	Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.

-	Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, на МВР и МРРБ;

-	Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

в) Българските и Европейски норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради на социалната инфраструктура;

В случай, че настъпи промяна в някой от нормативните актове към момента на предаване на техническия проект, последният следва да се съобрази с нея.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Проектната разработка за реформиране на дома за стари хора следва да включва следните части:

  - Част Архитектура

  - Част Конструктивна

  - Част ОВК

  - Част Електро

  - Част Пожароизвестяване

  - Част ВИК

  - Част Енергийна ефективност

  - Част Геодезия

  - Част Паркоустройство и благоустройство

  - Част Пожарна безопасност

  - Част План за безопасност и здраве

  - Част План за управление на строителните отпадъци

  - Част Сметна документация

За базата за трудотерапия приложимите проектни части следва да бъдат в обхват съгласно предназначението – кътове за занимания по интереси в сферата на градинарството , цветарството и др.приложими занимания.

Техническият проект следва да се окомплектова в по 5 /пет/ екземпляра - чертежи с обяснителна записка, детайли, спецификации. Да се представи екземпляр на инвестиционния проект на оптичен носител CD – във формат PDF и DWG.

Техническият инвестиционен проект подлежи на съгласуване от проектанта-изпълнител с всички инстанции, като таксите за съгласуване се поемат от Възложителя.

Изпълнителят трябва да предвиди достатъчно време за осъществяване на консултациите като осигури адекватна процедура, достатъчно информация представена навреме и в разбираем вид. Визуализацията на проекта задължително трябва да бъде обект на консултации.

В процеса на строителство по одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за изпълнението на СМР.

Материали

Да се използват само материали със съответните сертификати за безопасност и декларации за съответствие, валидни в Европейския съюз.

Осветление:

LED лампи подходящи за учебна среда (БДС), с дълъг живот (мин. 10,000 часа). Задължително нивото на осветеност се проектира и замерва, така че да е съобразено със санитарно-хигиенните изискванията за обществени заведения.

Сградни инсталации

Реконструкция на отоплителната и вентилационна инсталация съгласно част „ОВК“.

Съществуващите контакти следва да бъдат безопасни, като електрическата инсталация трябва да бъде подсигурена с дефектно-токова защита. Подмяна на стари ел. табла с нови, в случай на необходимост. Всички видове кабели и други трасета трябва да са вкопани в пода или в стените, в гофрирана тръба. Когато се предвижда поставяне на климатици следва тръбите за климатиците да се вкопават в стените.

Всички тръби за ВиК и отопление следва да се предвидят затворени с куфари от влагоустойчив гипсокартон.

Подмяна на пожарни кранове, кутии и капаци към тях, обозначения, табели за евакуация, аварийно осветление, пожарогасители, съгласно действащите наредби. Съществуващите противопожарни кутии следва да се преоборудват.

Следва да се предвидят димни/топлинни датчици и система за пожароизвестяване.

Следва да се предвиди видеонаблюдение.

Следва да се предвидят противопожарни стени и врати, където е нужно

Всички части на инвестиционния проект, следва да се реферират към представено от Възложителя на Проектанта:

- Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

- Технически паспорт на вече изградената сграда, представен от Възложителя на Проектанта и екзекутивна документация на строежа на сега функциониращия дом за стари хора на в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Съдържанието на отделните части следва да е в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Инвестиционния проект трябва да бъде разработен съгласно Обследването за енергийна ефективност на сградата доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до постигане най-малко клас „В“ на енергопотребление на сградите, определен съгласно скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради, посочена в Приложение № 10 към чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, класовете за енергопотребление на жилищни сгради. (отменена с Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (ДВ, бр. 92 от 2022 г.)

Задължително е изпълнението на всички енергоспестяващи мерки съгласно избрания пакет в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

Предвижда се пристрояване на съществуващата сграда , което също трябва да се има предвид. Необходимостта от новата сграда произтича от следните дадености на съществуващия дом:

- Има три стаи , в които са настанени по трима потребители, а във всички останали стаи са настанени по двама потребители и липсват свободни площи, които могат да бъдат преустроени в помещения за живеене;

- Липсва помещение, което може да събере всички потребители едновременно;

- Липсва възможност потребители да приготвят самостоятелно храна, в случай че имат желание за това;

- Липсват помещения, оборудвани с кухненски кътове, в които могат да живеят по двама потребители;

- Липсват помещения, в които могат да бъдат обгрижвани домуващи, при които рязко се е влошило здравословното състояние и са необходими интензивни грижи за тях

Следва да се изготви обща количествено-стойностна сметка, в съответствие с изготвените количествени сметки по части. При остойностяването й следва да се вземат предвид пазарни стойности на видовете СМР.

При изготвяне на общата количествено-стойностна сметка се допуска ред за непредвидени разходи в размер на 5 % върху стойността на СМР.

На етапа на съгласуване на проектната документация, изпълнителят следва да представи КС и КСС, в едно с приложенията към тях, на хартиен и електронен носител във формат Excel.

Авторският надзор се извършва от проектантите по съответните проектни части, за периода на изпълнение на строителството – от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация по реда , приложим за конкретната категория строеж.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Неразделна част от настоящото Задание за проектиране са:

*Функционални изисквания по отношение на материално-техническата база на услугата резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст (РГВХ) с оглед реформирането на домовете за стари хора (ДСХ);

*Акт за собственост и скица на  УПИ I, кв.13 по РП на с.Полковник Савово, улица „Първа“ № 11

*Пакет мерки за енергийна ефективност;

*Акт за собственост и скица на  УПИ XVIII, кв. 8 по РП на с.Полковник Савово , ул.“Първа“ № 28

Ангажимент на възложителя е паралелно с възлагателно писмо да представи: *доклад за енергийно обследване;

*виза за проектиране;

*екзекутивна документация от въведения в експлоатация през 2010 г. дом за стари хора, който е обект на настоящото реформиране